Strzelin, dnia 04.07.2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących:  Dostawy i montażu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.
1. Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

57-100 Strzelin,  ul. Kamienna 1
2. Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia 22.07.2016 r.

4. Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %

5. Sposób przygotowania oferty 
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni. 
6.         Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę złożyć należy do dnia 11.07.2016r. do godz. 15:00

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1   lub   przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@gops-strzelin.pl.
Załącznik nr 1
1. Pomieszczenie

· Serwerownia o wymiarach: 3,2 x 2,8 m wysokość 2,60 m

· Brak okien

· Wyposażenie: 3 serwery, 2 UPSy, Switch, Router

2. Klimatyzator ścienny SPLIT 

· nominalna moc chłodnicza min. 2,5 kW

· nominalna moc grzewcza min. 3,4 kW

· sprężarka - technologia inwertorowa

· zakres pracy: chłodzenie dla temp. zew. min.  -10 oC do 46 oC, 
grzanie dla temp. zew. min. -15 oC do 18 oC

· klasa energetyczna chłodzenie: A

· zasilanie 1~/220-240V/50Hz [V/Hz]

· automatyczny restart

Przykładowy model spełniający powyższe wymagania: DAIKIN PROFFESSIONAL FTXS25G/RXS25G
3. Montaż i uruchomienie

· wykonanie przyłącza energetycznego wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenie prądowe – odległość od głównego zabezpieczenia ok. 20 m,

· montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku (możliwość montażu na ścianie),

· odległość od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej max. 5 m,

· montaż jednostki wewnętrznej,

· uruchomienie klimatyzacji potwierdzone protokołem odbioru.

4. Gwarancja i serwis

· gwarancja 36 m-cy,

· bezpłatne przeglądy serwisowe przez okres 5 lat od daty instalacji urządzenia,
· naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii przez cały okres obowiązywania gwarancji.

Załącznik nr 2
Pieczęć oferenta 

OFERTA
.............................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164), a dotyczącego:

Dostawy i montażu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.

składamy ofertę, następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto.............................zł.


Obowiązujący podatek VAT  .....%...............................zł.


Cena brutto .............................................................zł.


Słownie: …………………………………………………………………………………………………

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3. Oświadczamy,   że   firma   jest   płatnikiem   podatku   VAT   o   numerze   identyfikacyjnym NIP .......................................................
4. Szczegółowa specyfikacja oferowanego klimatyzatora stanowi załącznik nr 1 do oferty.

.......................................................

(Data i podpis osoby upoważnionej)     

Załącznik nr 1 do oferty.
1. Klimatyzator – specyfikacja
